## VMC Double Flux
SIMULATIONS VMC
A l'aide de cet outil Excel, vous pourrez répondre aux questions de la partie "4. Simulation".
2 onglets composent ce document : un 1er onglet (celui-ci) sur lequel vous trouvez une simulation d'une VMC Double Flux.
Sur l'onglet suivant, vous retrouvez la simulation d'une VMC Simple Flux (sans échangeur).
Pour les 2 simulations, vous pouvez entrer les paramètres demandés dans les cases vertes en vous référant au document ressources et à vos précédents résultats.
Vous observerez ci dessous dans le tableau "RÉSULTATS" les résultats de la simulation en fonction de vos paramètres d'entrée.
Simulation VMC Double Flux
|  | INTERIEUR | EXTERIEUR
Débit d'air extrait (m3/h ) : | T intérieure (°C ): |  |  | T extérieure (°C) : | Débit d'air neuf (m3/h ) :
297 | 19 |  |  | 9 | 297
| T air soufflé (°C) : |  |  | T air rejeté (°C) :
| 17 |  |  | 11
| Efficacité échangeur : | 80%
ENTRÉES |  |  | RÉSULTATS
Température extérieure (°C) | 9 |  | Puissance thermique récupérée (W) | 795.168
Température intérieure (°C) | 19 |  | Température air soufflé (°C) | 17
Efficacité de l'échangeur ε (0..1) | 0.8 |  | Température air rejeté (°C) | 11
Puissance électrique consommée par la VMC (W) | 600 |  | Puissance nécessaire chauffage (W) | 198.792
Débit d'air neuf (m³/h) | 297 |  | Bilan de consommation (W) | 798.792
Débit d'air extrait (m³/h) | 297
CALCULS
ρ_air (kg/m³) | 1.2
Cp_air (J/kg/K) | 1004
Débit d'air neuf (m³/s) | 0.0825
Débit d'air extrait (m³/s) | 0.0825
ΔT = Tint - Text (°C) | 10
Efficacité de l'échangeur ε (0..1) | 0.8
Puissance récupérée (W) | 795.168
T air soufflé (°C) | 17
T air rejeté (°C) | 11
Puissance nécessaire chauffage (W) | 198.792
Bilan de consommation (W) | 798.792

## VMC Simple Flux
Simulation VMC Simple Flux
INTERIEUR |  |  | EXTERIEUR
T intérieure (°C ): |  |  | T extérieure (°C) :
19 |  |  | -7
T air extrait (°C) : |  |  | Débit d'air extrait (m3/h ) :
19 |  |  | 3500
ENTRÉES |  | RÉSULTATS
Température extérieure (°C) | -7 | Puissance récupérée (W) (pas d'échangeur) | 0
Température intérieure (°C) | 19 | Puissance nécessaire chauffage (W) | 30454.6667
Puissance électrique consommée par la VMC (W) | 300 | Bilan de consommation (W) | 30754.6667
Débit d'air extrait (m³/h) | 3500
CALCULS
ρ_air (kg/m³) | 1.2
Cp_air (J/kg/K) | 1004
Débit d'air extrait (m³/s) | 0.97222
ΔT = Tint - Text (°C) | 26
Puissance récupérée (W) | 0
T air extrait (°C) | 19
Puissance nécessaire chauffage (W) | 30454.6667
Bilan de consommation (W) | 30754.6667